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一、总则
1、概述

a.本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司一期工程技改项目气动衬塑球阀的设计文件和技术要求。

b.投标方应根据本技术规格书和数据表的要求为招标方提供一个更好的设计和产品方案，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为投标方提供不合格产品的借口。所提供产品必须是成套知名品牌的经典产品，不允许采用经济型、简易型。

c.投标方按要求根据自己的经验提供阀内件和维修包做为开车备件，并符合实际需要的清单（单独报价，并含在总报价内）以及易损件的使用寿命说明。

d.本技术规格书与工程设计规定、所附仪表数据表和本技术规格书中指定的标准、规范一起作为设计和制造的技术要求。

e.在上述文件相互之间出现矛盾时，选择最高标准执行，以保证产品质量。

f.投标方应书面承诺：所投产品是满足本次标书要求的、全新的产品，如发生不能满足标书要求的情况，投标方应予免费更换新产品或招标方指定的能满足要求的产品。

g.对调节阀有特殊要求或改进的地方投标方必须提供相关认证和设计使用单位的联系方式并提供证明材料。在《仪表数据表》中标明的技术要求投标方必须满足。

h.投标方必须提供印刷版和电子版设计选型样本，提供计算选型依据。 

i.投标方需有化工相关行业三家以上业绩，业绩中最好包含DN600的钢衬F46或钢衬PFA蝶阀，并提供相关合同、对应发票及位号数据表。

2、范围

a.阀门将严格按照本技术规格书及阀门数据表报价和供货。
b.本技术规格书不妨碍投标方按自己的经验提供更加完备的技术方案，例如阀门结构、材质和附件、阀门的开关时间等，可在投标书中明确注明。并满足数据表中其它的技术要求。

c.所有阀门及连接按照HG/T 20592-2009标准，压力等级与《阀门数据表》相当。

e.投标文件中应至少包括以下文件：

  1） 化工相关行业三家以上业绩证明，提供相关合同及位号数据表 ，提供虚假业绩将视为废标；

  2） 有效的产品制造厂的授权书；

阀门一览表，包括以下内容：位号、公称压力、公称直径、工艺管径、阀体材质、阀内件材质、填料、气源故障时阀位、泄漏等级、防爆等级（电磁阀）、防护等级（电磁阀）、电磁阀型号、过滤减压阀、压力表等（投标方必须认真填写，否则将影响技术评审结果）；

  4） 阀门设备说明，阀门阻力力矩及气缸扭力计算书；

  5） 国内或国外权威机构颁发的防爆认证证书；

  6） 电磁阀产品及型号说明；

  7） 阀门性能参数及性能保证值；

  8)  阀门各部件材质说明；

  9)  阀门外形尺寸图，重量及荷载数据；

 10)  阀门关键部件（阀芯、阀座、阀杆、阀体、执行机构、电磁阀）产地和各种附件子供应商名单；

 11)  设计、制造、检验、测试、验收采用标准规范清单；

 12)  设计、制造进度；

 13)  检验及试验计划；

 14)  现场服务计划；

 15)  用于安装、调试和开车的备品备件清单；

 16)  二年正常用备品备件清单(分项报价)；

 17)  特殊工具表及说明书；

 18)  对招标要求的偏离和／或供选择方案；

 19)  厂商资质证明(含质量保证体系)；

   20)  厂商资料(包括厂商样本、产品原产地证明、业绩表、财务状况等)；

   21） 对于有SIL等级要求的阀门，卖方应提供Exdia或TUV Rheinland颁发的符合IEC61508-201的SIL认证证书

   22） 投标方应对产品进行分项报价。（单台阀门报价）

注意事项：投标方应在投标文件中对其工作和供货范围进行更加详细的说明。不包括以上文件的投标将被视为部分报价并将可能导致招标方在评标过程中予以废标。

二、仪表索引（附件1）
三、总体要求

1、业绩

该产品应在国内相关化工项目中有应用业绩。有应用业绩（给出使用方的联系电话、人名、职务）。

2、标准
设计、制造、检验、安装、测试、验收采用的主要标准：

按照技术要求择优选用国标、部标、行业标准，对国外引进的材料，参照国际标准或引进的标准。

    GB50058－2014           《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

HG/T20636~20639－2017   《化工装置自控工程设计规定》

HG/T20507－2014         《自动化仪表选型设计规定》

HG/T20509－2014         《仪表供电设计规定》

SH/T 3005-2016           《石油化工自动化仪表选型设计规范》

HG/T20592-2009          《钢制管法兰（Class系列）》

相关标准：

ASME 美国机械工程师协会

ASTM 美国材料试验协会

ANSI 美国国家标准化组织

HG/T 中国国家化工标准

API 美国石油学会

MSS 美国阀门协会

IEC 国际电工委员会

ISA 美国仪表协会

CGA 压缩气体协会

ASME：

B16.34：《法兰、螺纹和焊接端连接的阀门》标准

HG/T：

20592-2009：钢制管法兰（Class系列）

API：

STD598：阀门检验标准

STD607：防火测试标准

MSS：

SP-25：阀门、配件、法兰和连接件标识系统

SP-54：阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸钢件和锻钢件质量标准－射线照相检

验方法

SP-55：阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸钢件和锻钢件质量标准—表面缺陷评

定的目视检验方法

SP-61：钢制阀门的压力试验

IEC：

60529：仪表防护等级规定

ISA：

S75.01：控制阀流量计算

S75.02：控制阀容量测试程序

S75.11：控制阀固有流量特性及可调范围

ANSI/FCI 70-2：阀座泄漏标准

技术要求

a. 一般要求

1)  必须满足仪表数据表的要求。

2)  阀体法兰尺寸必须符合 ASME B16.5或 HG/T20592-2009 的规定。

3)  阀门的压力、温度等级必须符合 ASME B16.34 的规定。

4)  法兰表面粗糙度必须符合 HG/T20592-2009 的规定。

5)  阀门结构长度必须附合 ASME B16.34的规定。

6） 阀门材料必须符合相应规范规定的锻件、棒、条、线材、板、薄板、铸件的要求。

★7） 刻有位号、口径、压力等级、材质、防爆等级、防护等级、阀体材料批号（铸件炉号或锻打批号）等内容的铭牌应永久存在阀体上，阀体制造商标志应为一体铸造成型，不能采用后期焊接，铭牌材质为不锈钢。
★8） 所有产品不得转包或贴牌。产品从原产地出发到买方指定的地址，中途不得装卸，不得二次包装。

9)  所有阀门均需提供中文版标准样本支持（官方正式发布的电子版和硬拷贝），不接受标准产品之外的产品。

10) 对询价书未提及的内容，但为了实现阀门的功能，技术性能及完整性的目的，投标方有责任向设计院及买方提出建议及说明，并补充所需的配置，以满足项目的要求。
阀门设计的超压范围大于其最大工作压力的 150%，高温蒸汽介质应大于200%倍工作压力，气缸式阀门需带有限位功能。
所有阀门均根据技术规格书及数据表进行严格选型，并应充分考虑工艺介质的特殊性质，阀门特殊工况的特性，并给出阀门技术规格书。

★13）阀门尺寸需满足数据表中的尺寸。

★14）阀门运行状态下的最大噪音不得高于85分贝（离阀门和地面1m）。

15）阀门就地指示用阀门位置指示器及开关状态显示清晰醒目。

★16）阀门的公称压力必须满足仪表数据表中的要求。
17）阀门成套供货的定位器、电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀等必要附件的气路、安装件及其连接管件的材质均为316L。
18) 所有材料必须进行精确材料鉴定(PMI)并提供鉴定证明。

19) 投标方技术文件中的条款，技术规格，数据等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以对招标方有利的条款执行。

20) 投标方保证仪表设备的完整性，可靠性，适用性，保证计算结果，选型的正确性，并完全满足现场的使用要求，选型错误由卖方负责。

21）所有的产品必须是全新的，不接受修复的产品。
22）阀门应满足仪表数据表的要求开关时间要求，厂家根据开关时间要求可以考虑增加气控阀或快排阀，气控阀或快排阀采用SMC，NORGREN等同等品牌，不锈钢材质。

23）厂家必须提供阀门专用的特种设备型式试验证书与特种设备生产许可证，型式试验证书及特种设备生产许可证应能覆盖投标包段阀门。

24）阀门推荐品牌：福斯、SAMSON、盖米等国外一线品牌。
b.阀体要求
★1) 所有阀门采用整体法兰形式，不允许使用分体法兰和焊接法兰。

★2) 阀门材质满足数据表的要求；阀体上阀盖的材质不能低于阀体材质。

★3) 阀杆为通轴式，一次成型，不允许采用分段式阀杆，阀杆最低材料不得低于阀内件材料。
★4）金属原材料必须采用上海中洲、安徽应流、江苏万恒、江南合金等国内优质厂商或国外同等及以上厂商生产的铸件或锻件。投标文件需提供订单的材料证明书。

★5）内衬材质采用PFA或PTFE，不得采用在金属阀体内壁喷涂非金属材料的方式成形。内衬层与金属层之间的连接，必须保证不分离不脱落。投标书中必须提供相应结构的说明。

★6）阀杆设计应考虑50%的安全裕量和操作机构的最大输出扭矩，阀杆的最薄弱部分应是在 

阀的外部。

★7）衬塑球阀阀杆采用双层密封及防吹出设计，并做详细说明。
★8）阀门必须使用填料密封，投标厂家应在投标文件中说明填料结构，并给出示意图。填料必须满足仪表数据表的要求。采用低泄露环保填料，填料要求使用日本大金、杜邦或同级别品质产品，并提供相应证明材料。
★9）衬氟塑料之前，应将受衬面毛刺、油污清除干净、修磨平整，同时进行钢丸抛丸处理，衬里阀板应均匀分布通孔，球芯应分布T型槽和螺纹沟槽，使氟材料更加牢固的包裹金属件，从而有效的增加使用寿命，衬里层不应产生变形、拉裂、吸瘪和凸鼓现象。
★10）PFA与PTFE原料采用日本大金、杜邦等国外一线品牌，且必须采用全新料。投标文件需提供订单作为材料证明书。

★11）阀铸件必须经过固熔及消除应力的处理。

★12）衬里球阀阀体流道采用燕尾槽（如有其他工艺需备注说明），增强氟材料的附着力，防止脱落，也能在负压环境下使用，且通道保证全通径，不缩径，不影响介质流量。
★13）衬氟球阀阀芯球体采用实心球。

★14）DN＜40的，阀杆和球体为一体铸造；DN≥50的，阀杆和球体采用承插焊焊接并做应力消除。
c.执行机构及附件要求
★1) 智能阀门定位器要求选用ABB(V18345-1027121001NJX)、Flowserve(520MD+37-W1D200-000-0100)、SANSOM(3730-31001)、FISHER(DVC6200-PD)等同等档次品牌定位器，定位器必须为金属外壳，带 HART 通讯，带阀位反馈，精度不低于±0.5%，智能阀门定位器量程和零点应为连续可调，且不存在限制局部功能问题。
★2）选用二位三通单电控带手动操作功能的电磁阀，电磁阀采用整体316L不锈钢材质，品牌推荐：ASCO、日本金子、诺冠等国外优质品牌。

★3）空气过滤减压阀及反馈开关要求全不锈钢材质，过滤减压阀推荐采用ASCO、NORGREN、艾默生等同等级及以上品牌，反馈开关推荐ASCO、Norgren、艾默生等同等级及以上品牌。

★4) 气路管件、连接接头推荐采用赛洛克、世伟洛克或帕克的产品，材质为：316SS。

★5) 气动执行机构所需推力基于供气压力 0.4MPa(g),安全系数不小于1.5 （特殊工况不小于1.75）倍；并给出推力计算书。

★6) 所有阀门均带机械行程指示。

★7) 气动开关阀的气动执行机构和阀的外表面应有抗腐蚀涂层，外部防腐需三层以上厚度不得低于220μm，表面涂层应光洁、完好，不允许有剥落、碰伤及斑痕等缺点，且紧固件不得有松动、损伤等现象。

★8) 过滤器、减压阀、压力表随阀门成套，过滤器、减压阀输入/输出均带压力测量，压力表采用不锈钢材质，精度：2.5%F.S.以内。

9）与阀门成套供货的定位器、电磁阀、限位开关的电缆连接以数据表为准。电磁阀、限位开关应提供转换接点（配防爆接线盒），产品说明书中标明定位器、电磁阀、限位开关出线口数量、尺寸。

★10）与阀门配套的定位器、电磁阀、限位开关应为端子压接式接线。接线端子标以＋－号、试验连接等，端子盒密封符合所在区域防爆级别。

★11）所有排大气口均需要带向下防水弯管。

★12）DN250及以上口径阀门气动执行机构要求采用拨叉式，DN250以下口径阀门可采用齿轮齿条式或拨叉式，拨叉式执行机构活塞板采用冗余密封结构，缸筒内壁采用特氟龙喷涂工艺。执行机构机械性能应能保证至少5年的使用寿命。执行机构应满足IP68以上防护等级。
★13）执行机构的气缸部件上不允许有气孔、砂眼、疏松等铸造缺陷。

★14）执行机构采用ROTORK、FLOWSERVE、BETTIS、SAMSON等国外同级知名品牌的产品，并提供授权和售后服务承诺，执行机构采用单作用弹簧返回式活塞执行机构，执行机构机械性能应能保证至少10 年的使用寿命。 
d.阀门性能要求

★1) 阀门额定流通能力至少为最大流通能力的 1.3 倍。

★2) 阀门行程时间不低于数据表的要求（加装气动阀及快排阀保证行程时间需与甲方沟通确定）。

★3) 阀门泄漏等级必须满足数据表的要求。
四、交货进度

1）设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

2）备品备件、随机资料、专用工具随阀门一起供货。

3）交货时间：合同签订后2个月内或2026年12月30日前交货。
4）交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司综合仓库。
五、包装和运输要求

1）设备包装应满足安全、经济、无危险的要求，同时应考虑设备在中国境内道路运输的限制条件。包装材料、箱子以及固定方法应符合ISPM15国际包装标准进行包装，保证阀门及其附件完好到达使用现场。

2）所有阀门应独立单台包装。为使阀门在装运期间免受机械及环境损伤，投标方应对所有阀门进行包装加固及装箱。零散备品备件为避免在装运期间免受机械及环境损伤，也应进行包装、加固及装箱，每个包应标有辨识内容。

3）投标方按照交货期要求发运全部阀门设备。

4）投标方在装运前四周应将设备清单、备品备件清单以及所有装运货物的尺寸重量及预计到达时间通知招标方。

六、检查和验收

1）招标方为保证阀门材质和出产地真实性可选择到生产地监造或出厂验收。

2）设备到达装置现场后，投标方必须及时派出有关人员到达现场与买方一起进行开箱验收，清点数量和外观检查，形成开箱验收备忘录。
3)投标方需提供供货清单（包含设备名称、品牌、设备位号、设备型号、数量、口径、系列号等）

4）说明书应提供电子档和纸质档各一份。
七、现场服务

1）投标方应派出有经验的工程师到装置现场免费进行安装、调试指导和维修技术培训。

2）设备到达装置现场后，投标方必须及时派出有关人员到达现场与买方一起进行开箱验收，清点数量和外观检查，形成开箱验收备忘录。

3）如果现场需要，投标方能在24小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

4）装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。

5）装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。

6）包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

7）投标方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对衬塑调节阀的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

8）保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。

八、质量保证与维修服务

1）投标方在标书中应包括明确的担保定义。保修期应在投入生产正常使用及验收后的12个月内或发货后24个月内。

2）投标方在中国内地必须具有支持该设备的技术维修服务中心，以便及时为保证设备连续运行服务。

3）特殊重要部件：阀体、执行机构、定位器、电磁阀等重要部件在正常开车两年内出现质量问题应无条件更换。

附件一

仪表索引表

	序号
	位号
	设备名称
	规格
	数量

	1
	LV-1604B
	气动衬塑调节球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN10 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；V；FO；带智能阀门定位器
	1

	2
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XV-2004
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO
	1

	3
	XV-2008
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO
	1

	4
	XV-2013
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN50 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FC；ExdIICT4 Gb
	1

	5
	XV-2022
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb
	1

	6
	XV-2101A-01~04
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb
	4

	7
	XV-2101B-01~04
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb
	4

	8
	XV-2102A-01~04
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb
	4

	9
	XV-2102B-01~04
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN20 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；ExdIICT4 Gb
	4

	10
	XV-2027
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO
	1

	11
	XV-2002
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN40 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FC
	1

	12
	XZV-2015
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FO；SIL2；带浪涌防护器
	1

	13
	300XV-0410
	气动衬塑开关球阀
	法兰连接 HG/T20592-2009(B) DN25 PN16 RF；阀体：C.S+PTFE；阀芯：SS+PTFE；阀座：PTFE；VI；FC
	1

	14
	300XV-0505A
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	15
	300XV-0505B
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	16
	300XV-0506A
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	17
	300XV-0506B
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	18
	300XV-0509A
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	19
	300XV-0509B
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN150 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	20
	300XV-0510A
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	21
	300XV-0510B
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN100 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	22
	300XV-0511A
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN125 PN16 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	23
	300XV-0511B
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN125 PN16 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	24
	300XV-0512
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN125 PN16 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	25
	300XV-0513
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN125 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	26
	300XV-0514
	气动衬塑开关球阀
	HG/T20592(B) DN125 PN10 RF；阀体材质：WCB+PTFE；阀座材质：PTFE；填料材质：PTFE；阀芯材质：304SS+PTFE；FC；泄漏等级：ANSI VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀和不锈钢限位开关
	1

	合计
	38


